## Лист1
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  | ZZZZ
БАУ-ТП-2 "БАУ-М"
X8
1
|  | 2 |  |  | Перед установкой блоков развести электрод контроля пламени и запальный электрод на возможно большее расстояние. Невыполнение этого требования может привести к выходу из строя канала контроля пламени.
3
4
5
6
7
8
| Пламя КЭ 1 | 17
| Пламя КЭ 2 | 18
| Вых 220 В | 19
| Вых 220 В | 20
| Вход 220 В (ФАЗА) | 23
| Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Общий датчиков | 11
| Общий датчиков | 12
| Общий датчиков | 13
| Общий датчиков | 23
| Общий датчиков | 24
| Общий ФД | 14 |  | 1
| Питание ФД (+12 В) | 16 |  | 2 | ФД 1
| Пламя ФД 1 | 15 |  | 3
| Пламя ФД 2 | 22
1
|  |  |  | 2 | ФД 2
3
| НАУ | 17
| НРУ | 18
| ВРУ | 19
| ВАУ | 20
| Общий уровней | 21
Уровнемерная
колонка
X10
| Т | 1
|  | 2 |  |  | Т
3
| Т | 7
|  | 8 |  |  | Т
9
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда